00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Krios® T15 E 1200 x 600 x 20 mm_NL

00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon Krios®+ T15 E 600_1200 x 600 x 20 mm

volgnr.  1

Omschrijving:

Systeemplafond samengesteld uit zelfdragende plafondpanelen (ca. 2,8 kg/m²) op basis van onbrandbare en kiemvrije rotswol (geclassificeerd conform EU-richtlijn 97/69 noot Q). De plafondpanelen zijn aan de zichtzijde afgewerkt met een wit vlies uit gedeeltelijk gerecycleerde vezels, Uniform 360®, type Rockfon Krios®+ of gelijkwaardig. De rugzijde is afgewerkt met een naturel mineraalvlies.

Rockfon® System T15 E™  bestaat uit doorzak (E) plafondpanelen en het semi-verdekte profielsysteem Chicago Metallic™ T15 Hook 7500, Mat Wit 11 (oppervlaktebehandeling: mat wit. Zichtzijde in kleur: 11; Witheid, L-waarde: 93), bestaande uit hoofd- en dwarsprofielen (afmeting 15 x 38 mm) van gegalvaniseerd en gemoffeld staalfabrikaat. De hoofdprofielen worden as/as om de 1200 mm geplaatst. Ophanging d.m.v. snelophangers. De dwarsprofielen van 1200 mm worden om de 600 mm haaks op de hoofdprofielen geplaatst. Bij modulatie 600 x 600 mm worden de dwarsprofielen van 600 mm haaks op het dwarsprofiel van 1200 mm geplaatst. De randafwerking is een stalen L-profiel, of schaduwhoeklijn afmeting 15 x 8 x 12 x 15 mm.

Minimale afhanghoogte: 150 mm.

Materiaal:

Moduulmaat:

600/1200 x 600 x 20 mm

CE-certificering

De plafondpanelen zijn CE gemarkeerd volgens de hoogste klasse voor certificering, zijnde CE-niveau 1 (A0C).

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV

Geen zichtbare doorbuiging bij hoge luchtvochtigheid.

C/0N

Geluidabsorptie

De productgroep dient te zijn getest volgens EN ISO 354 en te zijn geclassificeerd volgens EN ISO 11654, zoals de Europese norm voor Systeemplafonds (EN 13964) vereist. De CE-etiketten vermelden een alpha-w binnen een gedefinieerd frequentiegebied (250-4000 Hz).

| Dikte (mm) | Afhanghoogte (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | W | klasse | NRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-25 | 200 | 0,50 | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A | 1,00 |

Brandstabiliteit 30 minuten (volgens NBN 713.020) / Brandweerstand REI30/REI60 (volgens EN13501-2:2016)

Volgens classificatierapport 2019-A-072 B/E (brandstabiliteit) + 2019-A-072 C/D (brandweerstand).

Voor meer informatie neem contact op met Rockfon.

Brandreactie

De plafondplaten zijn geclassificeerd CE Klasse A1 volgens EN 13501-1, wat betekent: onbrandbaar, waardoor geen aanvullende classificatie voor rookemissie en brandende druppels nodig is.

Lichtreflectie:

Y-waarde (ISO7724-2): 86%

Glansgraad (ISO 2813): < 1 glanseenheden onder een hoek van 85°

Witheid, L-waarde (ISO 7724): 94

Reinigbaarheid

De plafondpanelen kunnen schoongemaakt worden met behulp van een stofzuiger met verlengstuk met zachte borstel of met behulp van een vochtige doek.

Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Binnenklimaat

Rockfon plafondoplossingen zijn Class E1 geclassificeerd conform EN 13964 (EN 717-1).

Binnenklimaat emissie labels:  VOC+, M1, DICL

Milieu

Volledig recycleerbaar

Levensduur

De fabrikant van de plafondpanelen dient een productgarantie voor te leggen voor 15 jaar.

Cradle to Cradle Certified® : certificering in aanvraag

Uitvoering:

Toepassing:

Aard van de overeenkomst:

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²

Meetcode