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00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon Krios®+ X 1800 x 600 x 22 mm
volgnr.  1

Omschrijving:
Systeemplafond samengesteld uit zelfdragende plafondpanelen (ca. 3,6 kg/m²) op basis van onbrandbare en kiemvrije rotswol (geclassificeerd conform EU-richtlijn 97/69 noot Q). De plafondpanelen zijn aan de zichtzijde afgewerkt met een wit vlies uit gedeeltelijk gerecycleerde vezels, Uniform 360®, type Rockfon Krios®+ of gelijkwaardig. De rugzijde is afgewerkt met een naturel mineraalvlies. 

Rockfon® System T24 X™  bestaat uit verdekt uitneembare (X) plafondpanelen voor montage via de onderkant en het Chicago Metallic™ T24 Hook 850 systeem, bestaande uit hoofd- en dwarsprofielen (afmeting 24 x 38 mm)  van gegalvaniseerd en gemoffeld staalfabrikaat. De hoofdprofielen worden as/as om de 600 mm geplaatst. Ophanging d.m.v. snelophangers. De dwarsprofielen van 600 mm worden om de 1800 mm haaks op de hoofdprofielen geplaatst. De randafwerking is een stalen schaduwhoeklijn afmeting 15 x 10 x 15 x 15 mm of L-profiel in combinatie met een ophoogblokje.  De pasplaten worden met een wandveer in het systeem geklemd.
Minimale afhanghoogte: 150 mm.

Materiaal:
Moduulmaat:
1800 x 600 x 22 mm

CE-certificering
De plafondpanelen zijn CE gemarkeerd volgens de hoogste klasse voor certificering, zijnde CE-niveau 1 (A0C).  

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit
Tot 100% RV
Geen zichtbare doorbuiging bij hoge luchtvochtigheid. 
C/0N

Geluidabsorptie
De productgroep dient te zijn getest volgens EN ISO 354 en te zijn geclassificeerd volgens EN ISO 11654, zoals de Europese norm voor Systeemplafonds (EN 13964) vereist. De CE-etiketten vermelden een alpha-w binnen een gedefinieerd frequentiegebied (250-4000 Hz).

	Dikte (mm)
	Afhanghoogte (mm)
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz
	4000 Hz
	W
	klasse
	NRC

	20-25
	200
	0,50
	0,90
	0,95
	0,90
	1,00
	1,00
	0,95
	A
	0,95




Brandreactie
De plafondplaten zijn geclassificeerd CE Klasse A1 volgens EN 13501-1, wat betekent: onbrandbaar, waardoor geen aanvullende classificatie voor rookemissie en brandende druppels nodig is.

Lichtreflectie: 
Y-waarde (ISO7724-2): 86%
Glansgraad (ISO 2813): < 1 glanseenheden onder een hoek van 85°
Witheid, L-waarde (ISO 7724): 94

Reinigbaarheid
De plafondpanelen kunnen schoongemaakt worden met behulp van een stofzuiger met verlengstuk met zachte borstel of met behulp van een vochtige doek.

Hygiëne
Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.
Binnenklimaat
Rockfon plafondoplossingen zijn Class E1 geclassificeerd conform EN 13964 (EN 717-1). 
Binnenklimaat emissie labels:  VOC+, M1, DICL

Milieu
Volledig recycleerbaar

Levensduur
De fabrikant van de plafondpanelen dient een productgarantie voor te leggen voor 15 jaar. 

Cradle to Cradle Certified® : certificering in aanvraag

Uitvoering:

Toepassing:

Aard van de overeenkomst:

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Meetwijze:
Meeteenheid:	  m²
Meetcode
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